ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ДОЗИРОВАНИЯ ГИПОХЛОРИТА НАТРИЯ

Аппаратная часть

ШУ предназначен для управления дозированием гипохлорита натрия дозаторами Alta Dispenser Pro с цифровым управлением. Передача данных в систему телеметрии – с помощью сотового модема (с источником бесперебойного питания).

Подключаемые устройства:

- емкостной датчик уровня Alta Level Sensor (1 шт.);

- датчик температуры окружающего воздуха (1 шт.);

- датчик температуры гипохлорита (1 шт.);

- дозаторы Alta Dispenser Pro (не более 10 шт.);

- расходомер на ВЗУ;

- греющий кабель для обогрева емкости с ГХН;

На лицевой панели:

- лампа «Сеть» (зеленая);

- кнопка аварийной остановки («грибок»);

- панель оператора ИПП120;

Программная часть

ШУ должен реализовать программу управления дозаторами ГХН в соответствии с заданными параметрами. Способ управления – цифровой (RS-485, Modbus RTU). Таблица основных регистров дозатора представлена в таблице 1.

Таблица 1

| Адрес регистра Modbus (dec) | Описание | Диапазон значений |
| --- | --- | --- |
| 0 | Скорость дозирования | 1 – скорость дозирования 1 мл/с 2 – скорость дозирования 2 мл/с 3 – скорость дозирования 3 мл/с |
| 1 | Режим полуавтоматической калибровки | 0 – выключить 1 – включить |
| 2 | Объем дозы жидкости, мл | 0…65535 |
| 3 | Расчетная длительность работы для заданного объема дозы, с |  |
| 4 | Заданная длительность паузы, с | 0…65535 |
| 5 | Внутренняя температура насоса, С |  |
| 6 | Длительность непрерывной работы, ч |  |
| 7 | Длительность непрерывной работы, мин |  |
| 8 | Длительность непрерывной работы, с |  |
| 9 | Состояние внешнего датчика уровня реагента |  |
| 10 | Адрес в сети Modbus (Slave ID) | 1 … 250 |
| 11 | Скорость (бод) | 0 – 9600 1 – 14400 2 – 19200 3 – 38400 4 – 57600 5 – 115200 |
| 12 | Количество стоп-бит | 0 – 1 бит 1 – 2 бит |
| 13 | Блокировка работы насоса при срабатывании внешнего датчика уровня | 0 – не блокировать работу 1 – блокировать работу |
| 14 | Включение/выключение насоса | 0 – выключен 1 - включен |
| 15 | PIN-код | 0…9999 |

Должно быть предусмотрено два режима работы – автоматический (основной) и ручной.

Параметры работы ШУ должны отображаться на экранах ИПП120.

Перечень параметров приведен в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Технологический параметр | Единицы измерения | Диапазон значений | Доступ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребная производительность дозирования | л/ч | 0,0…100,0 | RW |
| 2 | Расчетная скорость работы | мл/с | 1, 2, 3 | R |
| 3 | Расчетный объем дозы ГХН | мл | 0…65535 | R |
| 4 | Расчетная длительность выдачи дозы ГХН | с | 0…65535 | R |
| 5 | Расчетная длительность паузы между выдачами | с | 0…65535 | R |
| 6 | Статус дозатора 1 | - | 0/1/2 | R |
| 7 | Статус дозатора 2 | - | 0/1/2 | R |
| 8 | Статус дозатора 3 | - | 0/1/2 | R |
| 9 | Статус дозатора 4 | - | 0/1/2 | R |
| 10 | Статус дозатора 5 | - | 0/1/2 | R |
| 11 | Статус дозатора 6 | - | 0/1/2 | R |
| 12 | Статус дозатора 7 | - | 0/1/2 | R |
| 13 | Статус дозатора 8 | - | 0/1/2 | R |
| 14 | Статус дозатора 9 | - | 0/1/2 | R |
| 15 | Статус дозатора 10 | - | 0/1/2 | R |
| 16 | Количество рабочих дозаторов | - | 0…10 | RW |
| 17* | Общее состояние системы дозирования* | * | * | RW |
| 18 | Состояние емкостного датчика уровня реагента | - | 0/1 | R |
| 19 | Показания датчика температуры воздуха | С | -40…+40 | R |
| 20 | Показания датчика температуры гипохлорита | С | -10…+40 | R |
| 21 | Мгновенный расход воды (от расходомера) | м3/ч | 0…65535 | R |
| 22 | Коррекция активного хлора | - | 0/1 | RW |
| 23 | Доза активного хлора | г/м3 | 0,1…10 | RW |
| 24 | Концентрация раствора ГХН | % | 0,1…50 | RW |
| 25 | Плотность раствора ГХН | г/л | 900…2000 | RW |
| 26 | Порог включения обогрева емкости | С | 0…+15 | RW |
| 27 | Гистерезис порога включения обогрева | С | 0,0…5,0 | RW |

* - параметр представляет собой код состояния системы дозирования, включающий в себя возможные ошибки оборудования. Таблица ошибок составляется на этапе разработки программного обеспечения ШУ.

Алгоритм работы ШУ

Основным параметром, относительно которого рассчитываются остальные параметры работы ШУ и уставки работы дозаторов, является потребная производительность дозирования. В ручном режиме она задается вручную на панели оператора. В автоматическом режиме – рассчитывается согласно алгоритму.

QГХН=QСВ×qv

, где

QГХН – потребная производительность дозирования ГХН [л/ч];

QСВ – расход сточных вод [м3/ч];

qv – объемный расход раствора ГХН [мл/м3].

Значение текущего расхода сточных вод принимается по данным от расходомера.

Объемный расход ГХН

Характеристики применяемого в конкретном случае раствора ГХН могут изменяться в широких пределах. В документации на партию реагента могут быть указаны как концентрация ГХН, так и его плотность, поэтому необходимо реализовать их автоматический пересчет друг в друга – при изменении одной из величин вручную или из системы телеметрии, вторая характеристика должна пересчитываться автоматически.

Пересчет плотности раствора ГХН в концентрацию:

c=-232,8326817+0,3175228×-0,0000845×2

, где

c – концентрация ГХН [%];

– плотность ГХН [г/л].

Пересчет концентрации в плотность раствора ГХН:

=999,7466730+6,3037365×c+0,0474791×c2

, где

c – концентрация ГХН [%];

– плотность ГХН [г/л].

В данном случае речь идет о начальной плотности и концентрации свежего раствора ГХН.

Раствор гипохлорита натрия со временем теряет свою реакционную способность, причем скорость потери активного хлора зависит от температуры окружающей среды и подчиняется зависимости:

ACL=(8,75000-1,85750×t+0,13975×t2-0,00430×t3+0,00005×t4)

, где

ACL (Active Chlorine Loss) – потери активного хлора [(г/л)/сут];

t – температура окружающей среды у емкости с ГХН [C].

Величина потери активного хлора используется для пересчета начальной (паспортной) плотности ГХН в реальную плотность:

real=-ACL×

, где

- паспортная плотность ГХН [г/л];

real – плотность ГХН с учетом потерь активного хлора [г/л];

- возраст ГХН с момента пополнения расходной емкости [сут].

Объемный и массовый расход раствора ГХН рассчитывается следующим образом:

Пересчет дозы и концентрации ГХН в расход раствора:

qm=dCl×100c

qv=qm/real=(dCl×100c)/real

, где

qm – массовый расход раствора ГХН [г/м3];

qv – объемный расход раствора ГХН [мл/м3];

dCl – доза активного хлора [г/м3].

Доза активного хлора является задаваемой вручную величиной

Параметры работы дозаторов

К одному ШУ может быть подключено от 1 до 4 дозаторов. Количество подключенных дозаторов определяется автоматически (по статусу сетевого обмена RS-485). Количество рабочих дозаторов определяется автоматически исходя из общей потребной производительности дозирования и максимальной производительности одного дозатора (10 л/ч). Если количество рабочих дозаторов составляет от 1 до 3, то один раз в сутки необходимо производить ротацию рабочих и резервных дозаторов.

Для каждого из рабочих дозаторов рассчитывается его индивидуальная потребная производительность – частное общей потребной производительности и количества рабочих дозаторов.

Индивидуальная потребная производительность в расчете на 1 минуту работы задается каждому из рабочих дозаторов.

Обогрев емкости

ШУ должен управлять подогревом емкости с ГХН в соответствии с температурой гипохлорита натрия. В качестве уставок необходимы температура и гистерезис порога включения греющего кабеля.

Прочее

При появлении ошибок, связанных с сигналом от расходомера (пропадание связи с расходомером) или с состоянием связи с дозаторами, ШУ должен переходить в ручной режим управления и выдавать соответствующую ошибку.

При появлении ошибок, связанных с датчиками, ШУ должен продолжать  работу в соответствии с последними зарегистрированными показаниями аварийных датчиков.

Должна быть реализована возможность программного отключения любого датчика, при этом в алгоритме работы ШУ при необходимости должны использоваться значения по умолчанию для соответствующих датчиков.